## Sheet1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ "Радови на директној експанзији фереона у објектима РТС-а"
Понуђач: _____________________________________
Рeдни број | Опис позиције | Jeдиницa мeрe | Кoличинa (материјал) | Кoличинa ( рад) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (рад) | Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал + рад)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 6a | 9= (/4x6/+/4a x 6a/)
РЕЖИЈА СТУДИЈА 3
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ (у све демонтажне радове обрачунати демонтирање, сечење, елеткро развезивање опреме, уклањање изолације и непотребних носећих елемената као и одвоз на депонију)
1 | Демонтажа старог неисправног компресора DCRNQ-050-TFD-522 и његово изношење ван објекта | ком | 0 | 1 |  |  | 0
2 | Демонтажа старог неисправног ваздухом хлађеног кондензатора за клима орман D -5 производ SOKO и његово изношење ван објекта | ком | 0 | 1 |  |  | 0
3 | Демонтажа старог термоекспанзионог вентила, старог четрверостепеног термостата, старих неисправних контактора и биметала и њихово изношење ван објекта | комплет | 0 | 1 |  |  | 0
4 | Демонтажа старих неисправних оребрених електричних грејача, и њихово изношење ван објекта | комплет | 0 | 1 |  |  | 0
МОНТАЖНИ РАДОВИ (монтажни радови обухватају, набавку, испоруку и монтажу, електроповезивање опреме, прераду цевне везе, постављање неопходних носача и конзола, спојних елемената, дихтунге, повезивање уземљења као и поправке изолације).
5 | Набавка,испорука и уградња компресора Copeland ZR 61 или одговарајућег са електро грејачем | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
6 | Набавка, испорука и уградња ваздухом хлађеног кондензатора RIVACOLD RRS025005V или одговарајућег | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
7 | Набавка, испорука и монтажа оребрених електро грејача L=1000 mm, 750 W, 220 V, | ком | 6 | 6 |  |  | 0
8 | Набавка, испорука и уградња контактора 7,5 kW, 220V, 50 Hz производ SIEMENS или одговарајући | ком | 5 | 5 |  |  | 0
9 | Набавка, испорука и уградња контактора 9 kW, 220V, 50 Hz производ SIEMENS или одговарајући | ком | 1 | 1 |  |  | 0
10 | Набавка, испорука и уградња моторно заштитне склопке производ SIEMENS или одговарајуће 9- 12,5 А | ком | 1 | 1 |  |  | 0
11 | Набавка, испорука и уградња моторно заштитне склопке производ SIEMENS или одговарајуће 1,6-2,5 А | ком | 1 | 1 |  |  | 0
12 | Набавка, испорука и уградња временског релеа 12-240 vAC/DC, 8A, 01 sec-100 h | ком | 1 | 1 |  |  | 0
13 | Набавка испорука и уградња релеа асиметрије фаза | ком | 1 | 1 |  |  | 0
14 | Набавка, испорука и уградња четверостепеног електронског термостата тип CAREL IR33Z9HR20 или одговарајући. | ком | 1 | 1 |  |  | 0
15 | Набавка,испорука и уградња сонде NTC CAREL или одговарајуће | ком | 1 | 1 |  |  | 0
16 | Набавка, испорука и уградња термоекспанзионог вентила TEX2, тело, термостатски део и дизна No2 за фреон R407C | ком | 1 | 1 |  |  | 0
17 | Набавка, испорука и уградња комбинованог пресостата KP15 са ручним ресетом | ком | 1 | 1 |  |  | 0
18 | Набавка, испорука и уградња пресостата KP5 са аутоматским ресетом | ком | 2 | 2 |  |  | 0
19 | Набавка, испорука и уградња капилара пресостата са прикључцима | ком | 3 | 3 |  |  | 0
20 | Набавка,испорука и уградња фреона R407C | kg | 20 | 20 |  |  | 0
21 | Набавка, испорука и уградња гледног стакла Φ 10 mm7C | ком | 1 | 1 |  |  | 0
22 | Набавка, испорука и уградња магнетног вентила Φ 10 mm са шпулном | ком | 1 | 1 |  |  | 0
23 | Набавка, испорука и уградња радног термостата за електричне грејаче | ком | 1 | 1 |  |  | 0
24 | Набавка, испорука и уградња заштитног термостата за електричне грејаче | ком | 1 | 1 |  |  | 0
25 | Набавка, испорука и уградња електромотора 0,75 kW, 1400 ob | ком | 1 | 1 |  |  | 0
26 | Набавка, испорука и уградња ременице вентилатора 175/25/2/13 | ком | 1 | 1 |  |  | 0
27 | Набавка, испорука и уградња ременице мотора 120/20/2/13 | ком | 1 | 1 |  |  | 0
28 | Набавка, испорука и уградња вентилатора ТА 12-12 | ком | 1 | 1 |  |  | 0
29 | Набавка, испорука и уградња трансформатора 230/24V, 10VA | ком | 1 | 1 |  |  | 0
30 | Набавка испорука и монтажа материјала за израду бакарне везе. У цену урачунати све потребене елементе, Cu цеви, колена, фитинге, сребро за варење и пратећи материјал. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
31 | Набавка, испорука и уградња редних стезаљки 25 mm2 | ком | 5 | 5 |  |  | 0
32 | Набавка, испорука и уградња редних стезаљки 2.5 mm2 | ком | 50 | 50 |  |  | 0
33 | Набавка испорука и уградња металног регала 50x40 mm са поклопцем | m | 3 | 3 |  |  | 0
34 | Набавка испорука и уградња аутоматских осигурача C16, IEC 10 kA | ком | 3 | 3 |  |  | 0
35 | Набавка испорука и уградња аутоматских осигурача C10, IEC 10 kA | ком | 3 | 3 |  |  | 0
36 | Набавка испорука и уградња аутоматских осигурача C6, IEC 10 kA | ком | 2 | 2 |  |  | 0
37 | Набавка испорука и уградња аутоматских осигурача C2, IEC 10 kA | ком | 3 | 3 |  |  | 0
38 | Набавка испорука и уградња проводника p/f 1 mm2 | m | 100 | 100 |  |  | 0
39 | Набавка испорука и уградња помоћног материјала, стопице, хилзне, ПВЦ регали са поклопцем | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
40 | Набавка испорука и уградња носача за Cu цеви израђених од поцинкованог лима | ком | 1 | 1 |  |  | 0
41 | Рад на замени наведених делова, испитивање инсталације на цурење, стављањем на притисак азота, испирање инсталације, вакуумирање фреонске иснсталације, пуњење фреоном, провера рада и пуштање уређаја у рад, подешавање и регулација. Израда упутства на српском језику и обука особља за руковање и одржавање опреме. У цену урачунати пратећи материјал. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
ЕЛЕКТРО ОРМАН СТУДИЈА DD2
1 | Набавка, испорука и уградња контактора 15 kW, 220V, 50 Hz производ SIEMENS или одговарајући | ком | 6 | 6 |  |  | 0
2 | Набавка,испорука и уградња моторно заштитне склопке производ SIEMENS или одговарајуће 25-32 А | ком | 1 | 1 |  |  | 0
3 | Набавка,испорука и уградња моторно заштитне склопке производ SIEMENS или одговарајуће 6,3-10 А | ком | 1 | 1 |  |  | 0
4 | Набавка, испорука и уградња помоћних контакта за контактор величине 0-1 2NO 2NC | ком | 6 | 6 |  |  | 0
5 | Набавка, испука и уградња помоћног контакта предњи 1NO+1NC за моторни прекидач | ком | 2 | 2 |  |  | 0
6 | Набавка, испорука и уградња временског релеа 0,1s-100h | ком | 8 | 8 |  |  | 0
7 | Набавка испорука и уградња аутоматских осигурача C2, IEC 10 kA | ком | 3 | 3 |  |  | 0
8 | Набавка испорука и уградња релеа асиметрије фаза | ком | 1 | 1 |  |  | 0
9 | Помоћни материјал, сијалице, DIN шина, проводници, папучице и сл. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
10 | Рад сервисера на демонтажи старих неисправних делова, и пуштању система у рад. Израда електро документације. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
ЕЛЕКТРО ОРМАН СТУДИЈА 8
1 | Набавка, испорука и уградња контактора 37kW, 220V, 50 kW производ SIEMENS или одговарајући | ком | 6 | 6 |  |  | 0
2 | Набавка, испорука и уградња контактора 37kW, 220V, 50 kW производ SIEMENS или одговарајући | ком | 2 | 2 |  |  | 0
3 | Набавка, испорука и уградња контактора 15 kW, 220V, 50 Hz производ SIEMENS или одговарајући | ком | 6 | 6 |  |  | 0
4 | Набавка,испорука и уградња моторно заштитне склопке производ SIEMENS или одговарајуће 25-32 А | ком | 2 | 2 |  |  | 0
5 | Набавка, испорука и уградња помоћног контакта за контактор 2NO 2NC | ком | 12 | 12 |  |  | 0
6 | Набавка, испука и уградња помоћног контакта предњи 1NO+1NC за моторни прекидач | ком | 4 | 4 |  |  | 0
7 | Набавка испорука и уградња аутоматских осигурача C2, IEC 10 kA | ком | 3 | 3 |  |  | 0
8 | Набавка испорука и уградња релеа асиметрије фаза | ком | 1 | 1 |  |  | 0
9 | Помоћни материјал, сијалице, DIN шина, проводници, папучице и сл. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
10 | Рад сервисера на демонтажи старих неисправних делова, монтажи нових делова и пуштању система у рад. Израда електро шеме. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
ЕЛЕКТРО ОРМАН СТУДИЈА 9
1 | Набавка, испорука и уградња контактора 55kW, 220V, 50 kW производ SIEMENS или одговарајући | ком | 3 | 3 |  |  | 0
2 | Испорука и уградња моторно заштитне склопке производ SIEMENS или одговарајуће 55-63 А | ком | 1 | 1 |  |  | 0
3 | Набавка, испорука и уградња контактора 15 kW, 220V, 50 Hz производ SIEMENS или одговарајући | ком | 3 | 3 |  |  | 0
4 | Набавка,испорука и уградња моторно заштитне склопке производ SIEMENS или одговарајуће 25-32 А | ком | 1 | 1 |  |  | 0
5 | Набавка, испорука и уградња помоћног контакта за контактор величине 0-1 2NO 2NC | ком | 3 | 3 |  |  | 0
6 | Набавка, испука и уградња помоћног контакта предњи 1NO+1NC за моторни прекидач | ком | 2 | 2 |  |  | 0
7 | Набавка испорука и уградња аутоматских осигурача C2, IEC 10 kA | ком | 3 | 3 |  |  | 0
8 | Набавка испорука и уградња релеа асиметрије фаза | ком | 1 | 1 |  |  | 0
9 | Набавка, испорука и уградња временског релеа 0,1s-100h | ком | 8 | 8 |  |  | 0
10 | Помоћни материјал, сијалице, DIN шина, проводници, папучице и сл. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
11 | Рад сервисера на демонтажи старих неисправних делова, монтажи нових делова и пуштању система у рад. Израда електро шеме. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
ЕЛЕКТРО ОРМАН СТУДИЈА K14 РЕСТОРАН
1 | Набавка, испорука и уградња контактора 15 kW, 220V, 50 Hz производ SIEMENS или одговарајући | ком | 1 | 1 |  |  | 0
2 | Набавка, испорука и уградња контактора 7,5 kW, 220V, 50 Hz производ SIEMENS или одговарајући | ком | 4 | 4 |  |  | 0
3 | Набавка, испорука и уградња контактора 4 kW, 220V, 50 Hzпроизвод SIEMENS или одговарајући | ком | 1 | 1 |  |  | 0
4 | Набавка, испорука и уградња моторно заштитне склопке производ SIEMENS или одговарајуће 1,6-2,5 A | ком | 1 | 1 |  |  | 0
5 | Набавка, испорука и уградња моторно заштитне склопке производ SIEMENS или одговарајуће 0,25-0,5 А | ком | 1 | 1 |  |  | 0
6 | Набавка, испорука и уградња моторно заштитне склопке производ SIEMENS или одговарајуће 3-5 A | ком | 1 | 1 |  |  | 0
7 | Набавка, испорука и уградња моторно заштитне склопке производ SIEMENS или одговарајуће 5-8 А | ком | 1 | 1 |  |  | 0
8 | Набавка, испорука и уградња помоћног контакта за контактор величине 0-1 2NO 2NC | ком | 6 | 6 |  |  | 0
9 | Набавка, испука и уградња помоћног контакта предњи 1NO+1NC за моторни прекидач | ком | 4 | 4 |  |  | 0
10 | Набавка испорука и уградња, временског релеа 0,1s - 100h | ком | 2 | 2 |  |  | 0
11 | Набавка, испорука и уградња помоћног релеа 4P, 220V | ком | 8 | 8 |  |  | 0
12 | Набавка, испорука и уградња тастера за нужно искључење | ком | 1 | 1 |  |  | 0
13 | Набавка испорука и уградња аутоматских осигурача C2, IEC 10 kA | ком | 3 | 3 |  |  | 0
14 | Набавка испорука и уградња релеа асиметрије фаза | ком | 1 | 1 |  |  | 0
15 | Помоћни материјал, сијалице, DIN шина, проводници, папучице и сл. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
16 | Рад сервисера на демонтажи старих неисправних делова, монтажи нових делова и пуштању система у рад. Израда електро шеме. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
ЕЛЕКТРО ОРМАН СТУДИЈА V3 КУХИЊА
1 | Набавка, испорука и уградња контактора 15 kW, 220V, 50 Hz производ SIEMENS или одговарајући | ком | 1 | 1 |  |  | 0
2 | Набавка, испорука и уградња контактора 5,5kW, 220V, 50 Hz производ SIEMENS или одговарајући | ком | 1 | 1 |  |  | 0
3 | Набавка, испорука и уградња контактора 4 kW, 220V, 50 Hzпроизвод SIEMENS или одговарајући | ком | 1 | 1 |  |  | 0
4 | Набавка, испорука и уградња моторно заштитне склопке производ SIEMENS или одговарајуће 0,7-1,1 A | ком | 1 | 1 |  |  | 0
5 | Набавка, испорука и уградња помоћног контакта за контактор величине 0-1 2NO 2NC | ком | 10 | 10 |  |  | 0
6 | Набавка, испука и уградња помоћног контакта предњи 1NO+1NC за моторни прекидач | ком | 2 | 2 |  |  | 0
7 | Набавка, испорука и уградња тастера за нужно искључење | ком | 1 | 1 |  |  | 0
8 | Набавка испорука и уградња аутоматских осигурача C2, IEC 10 kA | ком | 3 | 3 |  |  | 0
9 | Набавка испорука и уградња релеа асиметрије фаза | ком | 1 | 1 |  |  | 0
10 | Помоћни материјал, сијалице, DIN шина, проводници, папучице и сл. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
11 | Рад сервисера на демонтажи старих неисправних делова, монтажи нових делова и пуштању система у рад. Израда електро шеме. | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
а) | УКУПНА ВРЕДНОСТ (матријал+рад)БЕЗ ПДВ-а | [5 empty] | 0
б) | износ ПДВ-а:
в) | УКУПНА ВРЕДНОСТ (матријал+рад) са ПДВ-ом: | [5 empty] | 0