## Sheet1
ПРЕДМЕР РАДОВА НА ЗАМЕНИ РАСВЕТЕ И ПОСТАВЉАЊУ СПУШТЕНИХ ПЛАФОНА НА 4. СПРАТУ РАДИО БЕОГРАДА
Понуђач: _____________________________________
ТЕХНИЧКИ ОПИС: Предмет радова у објекту Радио Београда на 4. спрату је наставак радова на хоризонталном разводу електроинсталација од спратних табли до потрошача и обухвата инсталацију расвете и армстронг спуштеног плафона. Нова ЛЕД расвета је већ постављена на делу 4. спрата ка Светогорској и студијима ка Хиландарској улици и овим радовима је обухваћено постављање расвете у остатку спрата. Каблови за расвету су безхалогени типа N2XH-J 3x1.5 mm2 и смештају се у безхалогене каналице и постојеће ПНК регале. Расвета је надградна у канцеларијама, осим у ходницима где се поставља Армстронг спуштени плафон и где је уградна. Армстронг спуштени плафон се поставља у ходнику ка Хиландарској улици, ходнику у "кули" и малом ходнику у Светогорској улици.
Рeдни број | Опис позиције | Jeдиницa мeрe | Кoличинa (материјал) | Кoличинa ( рад) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (рад) | Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал + рад) | Уколико у оквиру радова има позиција где има добара или материјала ( овде се уписује шта се нуди : произвођач добра или материјала , тип, модел, техничке карактеристике...)
I. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ
I.1 | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ
I.1.1 | Демонтажа старих светиљки са флуо цевима, одношење ван објекта РТС-а и збрињавање у складу са законом који регулише збрињавање електричног и електронског отпада. | ком. | 0 | 60 |  |  | 0
I.2 | СВЕТИЉКЕ | [5 empty] | 0
I.2.1 | Набавка, испорука и уградња уградног LED панела на постојећу ел. инсталацију осветљења са ел. повезивањем. Спецификација: Извор светла: Интегрисани ЛЕД Улазни напон/фреквенција: 240V / 50 Hz Јачина светла: ≥ 4800 lm Боја светла: 4000 K Боја кућишта: бела Индекс одзива боје CRI(Ra): ≥ 80 Радни век: ≥ 50000h Гаранција: ≥ 5 година Угао расипања: 120º IP: ≥40 Димензије светиљке (ДxШ) mm : 600x600мм Укупна снага система: ≤ 40 W Слична типу ULTRALight LED PANEL 600×600 HO 40W 4000K 5Y или одговарајућа. | ком. | 70 | 70 |  |  | 0
I.2.2 | Надградни носач ЛЕД панела 600х600 mm за светиљку из тачке 1.2.1. Носач мора бити фабрички заварен-припремљен тако да не мора да се комплетира после испоруке. | ком. | 51 | 51 |  |  | 0
I.2.3 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем на постојећу инсталацију осветљења антипаничне LED светиљке, са свим потребним прибором за монтажу и лед извором светла. Светиљка је димензија 350x134x35 мм. У светиљку су уграђена 12 лед модула, укупног флукса 100 Lm, светиљка је у приправном споју са сопственом аку-батерија 3,6V 1Аh за аутономни рад од 3 сата. Свењтиљка има могућност регулације приправни/трајни спој. Светиљка је израђена у заштити IP40 са додатним показивачем правца SP-114, за правац кретања. | ком. | 34 | 34 |  |  | 0
I.2.4 | ЛЕД панел надградни округли 24 W, Температура боје светлости 4000 K, Осветљај ≥1750 lm, Iндекс одзива боје (CRI): ≥70, Животни век: 20,000h слична типу М24NO 24W 4000 Mitea или одговарајућа. | ком. | 8 | 8 |  |  | 0
I.3 | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ | [5 empty] | 0
I.3.1 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем белог надградног ОГ прекидача за светло 10 А. | ком. | 46 | 46 |  |  | 0
I.3.2 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем белог надградног ОГ наизменичног прекидача за светло 10 А. | ком. | 12 | 12 |  |  | 0
I.3.3 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем белог надградног серијског прекидача 16 А. | ком. | 1 | 1 |  |  | 0
I.3.4 | Набавка, испорука и монтажа безхалогеног каналице 20х20 mm, са поклопцем, типа Kopos LHD-HF или одговарајућа. | m | 100 | 100 |  |  | 0
I.3.5 | Набавка, испорука и монтажа безхалогеног каналице 40х20 mm, са поклопцем типа Kopos LHD-HF или одговарајућа. | m | 170 | 170 |  |  | 0
I.4 | НАПОЈНИ КАБЛОВИ | [5 empty] | 0
| Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем безхалогеног кабла типа N2XH-J за повезивање расвете и утичница. Кабл се поставља у ПНК носаче и безхалогене каналице а каблови за расвету и по конструкцији спуштеног плафона. У цену урачунати потребан број разводних кутија за гранање струјних кола као и неопходна бушења зидова од опеке и малтера дебљине око 20 цм. Каблови су следећих пресека: | [5 empty] | 0
I.4.1 | - 3x1.5 mm2 | m | 800 | 800 |  |  | 0
II. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | [5 empty] | 0
II.1 | Набавка, испорука и монтажа Армстронг спуштеног плафона. Плоче су у растеру 600х600мм стандардне дебљине 12,5мм на стандардној роштиљ подконструкцији са качењем преко висилица за постојећу АБ међуспратну конструкцију. Позицијом предвидети потребне типске лајсне на саставу плафона са вертикалним зидом и подконструкцију за поребну расвету и сав потребан пратећи материјал (завртњеви, "штипаљке" за висилице и сл.). Плоче треба да имају дезен као Knauf AMF Filigran или одговарајући због унификације са постојећим Армстронг плафоном. Обрачун по m2 готовог плафона | m2 | 160 | 160 |  |  | 0
а) | УКУПНА ВРЕДНОСТ у РСД (матријал+рад) БЕЗ ПДВ-а | [5 empty] | 0
б) | износ ПДВ-а у РСД:
в) | УКУПНА ВРЕДНОСТ у РСД (матријал+рад) СА ПДВ-ом: | [5 empty] | 0
Обавезно у последњу колону, за све ставке где се нуде добра тј. постоји количина за материјал већа од нуле, уписати име произвођача, тип и модел производа!
ОСТАЛО: - Рок за извршење радова: максимум 60 дана од дана увођења у посао - Гаранција на изведене радове минимум 2 године - Кадровски капацитет: минимум 3 радника електро струке и 1 лиценицрани извођач са лиценцом ИКС 450 или одговарајућом. Од првопласираног Понуђача ће се тражити да достави важеће уговоре о ангажовању наведених кадрова као и потписану БЗР Изјаву од стране истих