## Sheet1
Спецификација Сервис гасних кондензационих котлова произвођача Valliant
Р. бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јединица мере | Количина | Јединична цена у РСД без ПДВ-а | Укупно цена у РСД
1 | Превентивни периодични сервис гасних кондензационих котлова инсталираних на објектима "ДОМ Кошутњак" и "Сценска техника", 3 блока састављених из 6 блокова VU INT 1206/5-5, укупне топлоне снаге 2016 kW и блока састављених из 5 блокова VU INT 1006/5-5, укупне топлотне снаге 1025 kW. - визуелна контрола - споља и унутар уређаја - провера херметичности свих прикључака (вода и гас) - провера запрљаности и чишћење хватача нечистоће - одмуљивљње хидрауличне скретнице (по потреби) - хемијско испирање измењивача топлоте са стране воде (по потреби) - хемијско испирање измењивача топлоте са стране димних гасова - провера подешавања врсте гаса (гасни вентил и регулација) - провера редоследа функција и могућих сметњи - провера притиска мировања и прикључног притиска гаса | комплет | 1 |  | 0
- демонтажа горионика и испитивање заптиве горионика - визуелна провера стања пламеног тела - провера неповратне клапне димних гасва - провера запрљаности и чишћење кола вентилатора (по потреби) - испитивање и подешавање стартне и јонизационе електроде - чишћење коморе за сагоревање/грејних површина и уградња горионика - чишћење сифона на каскадном систему и у појединачним уређајима - контрола појединачних и збирног одвода кондензата - испитивање уређаја за неутрализацију
- испитивање рада вентила сигурности - испитивање учвршћења електричних прикључака - испитивање херметичности гасоводних делова под протиском - провера функионалности сигурносних прекидача протока - подешавање сагоревања и мерење емисије димних гасова - подешавање карактеристика грејања у складу са жељом корисника (понудом обухваћена максимално два доласка и промена параметара) - провера функионалности система аутоматске регулације - провера исправности сигурносног термостата/ пресостата - провера исправности регулационих термостата/ пресостата
| УКУПНА ВРЕДНОСТ |  |  |  | 0
| Вредност ПДВ-а |  |  |  | 0
| УКУПНО Вредност радова са ПДВ-ом у динарима |  |  |  | 0