## Sheet1
r.br. | Opis | Jedinica mere | Količina (materijal) | Količina (rad) | Jedinična cena (materijal) | Jedinična cena (rad) | Ukupno (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(=4*5+6*7)
1 | Pražnjenje i demontaža linije toplovoda DN 200 od podstanice do gasnih generatora na krovu. Demontaža termoizolacije i sečenje dela cevovoda koji se nalazi u tehničkom prostoru iznad podstanice. Iznošenje isečenih delova van objekta i odnošenje na deponiju | m' | 0 | 50 |  |  | 0
2 | Nabavka, isporuka i montaža nove čelične bešavne cevi DN200 (Ø216x6,3mm) sa dvostrukim bojenjem zaštitnim premazom. Sečenje cevi na odgovarajuće komade i iznošenje ma mesto radova – ugradnje. Sučeono varenje cevovoda u tehničkoj etaži. Napomena o PP zaštiti: Za sve radove sa otvorenim plamenom, sečenjem, brušenjem, varničenjem i slično, obezbediti dežurnog protivpožarnog radnika sa sredsvima za gašenje požara. Ovo lice mora biti obučeno za ovaj posao što potvrđuje odgovarajućim dokumentom. (Uverenje izadato od strane MUP-a). | m' | 50 | 50 |  |  | 0
3 | Prateći radovi i materijal za radove iz prethodne pozicije izradu i ugradnja cevnih nosača od čeličnih profila odgovarajuće nosivosti i montaža cevi na nosače sa gumenom podloškom. Pri montaži posebnu pažnju na neprekidnost izolacije na cevovodu. Obračun kao 50% vrednosti prethodne pozicije | % | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
4 | Nabavka, isporuka novog čeličnog bešavnog hamburškog luka DN200 (8”), dvostruko pređenim zaštitnim premazom. Lukove ugraditi na trasu gde zahteva linija cevovoda. | kom | 6 | 6 |  |  | 0
5 | Nabavka, isporuka i postavljanje pločaste termoizolacije od meke poliuretanske pene debljine 19mm na novosagrađeni cevovod. Izolaciju sučeono lepiti i spojeve prekriti samolepljivom trakom od istog materijala. U cenu uračunati lepak, traku i ostalo. | m2 | 50 | 50 |  |  | 0
6 | Nabavka, isporuka i postavljanje termoizolacije od 50 mm, u oblozi od Al lima debljine 0.8 mm oplatom na celoj dužini linije toplovoda izložene spoljašnjim uslovima (na krovu). Izolacija iz ove pozicije se radi preko izolacije od pene. U cenu uračunati sav potreban prateći materijal. Obračun po dužnom metru cevovoda DN200. | m' | 5 | 5 |  |  | 0
7 | Ispitivanje novosagrađenog toplovoda na odgovarajućem pritisku sa izradom zapisnika o tome. Punjenje instalacije vodom I puštanje u rad. | komplet | 1 | 1 |  |  | 0
8 | Demontaža leptir ventila DN200 i odlaganje po nalogu Investitora. | kom | 0 | 5 |  |  | 0
9 | Nabavka, isporuka i montaža leptir venitli DN200. U cenu uračunati sav potreban prateći i potrošni materijal, fitinge, dihtunge, šrafovsku robu i ostalo. | kom | 5 | 5 |  |  | 0
10 | Nabavka isporuka i montaža termo-manometara na novoj liniji toplovoda, U cenu uračunati sav potreban montažni, prateći i potrošni materijal, čaure, fitinge, dihtunge, šrafovsku robu i ostalo. | kom | 2 | 2 |  |  | 0
11 | Nabavka, isporuka i montaža ispusnih slavina R3/4" sa ventilom i čepom. | kom | 2 | 2 |  |  | 0
12 | Nabavka isporuka i postavljanje skele i ostali radovi neophodni za bezbedno povećanje pristupačnosti mesta rada. Visina ~ 10m. | komplet | 1 | 1 |  |  | 0
13 | Pripremno završni radovi što podrazumeva, pripremu gradilišta, dopremanje materijala, transportne troškove, troškove ispitivanja materijala i opreme, povezivanje, ispitivanje i puštanje sistema u ispravan rad sa uregulisavanjem, nabavljanje atestne dokumentacije, održavanje higijene, čišćenje šuta i odnošenje istog van objekta na dnevnom nivou. | komplet | 1 | 1 |  |  | 0
14 | Prateći građevinski radovi na probijanju rupa na zidovima i plafona u prostorijama za prolaz cevovoda, kao i popravka i popunjavanje rupa nakon prolaza instalacija u skladu sa PP zahtevima sa obradom i dovođenjem zidova u ispravno stanje, otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka izvedenih instalacija u objektu. | komplet | 1 | 1 |  |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a) | [6 empty] | 0
PDV
UKUPNO sa PDV-om | [6 empty] | 0