## Sheet1
ПРЕДМЕР РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ПУЊАЧА ЗА ЕЛ. ВОЗИЛА И ДИГИТАЛНИХ САЈНИЏА
Понуђач: _____________________________________
ТЕХНИЧКИ ОПИС: Предмет радова је инсталација пуњача за електрична возила и инсталација дисплеја за " Digital Signage". На паркингу испред објекта Абердарева 1 и Таковска 10 постављају се самостојећи електро пуњачи (укупно 2 ком.) и дисплеји за " Digital Signage" (укупно 2 ком.). На паркинг испред ПГП-а постављају се назидни пуњачи за електрична возила (укупно 3 ком.). Напајање наведених уређаја оствариће се полагањем безхалогених каблова кроз ПНК носаче и коруговане полиетиленске канализационе цеви у земљи од постојећих електро ормана у наведеним објектима РТС-а. За напајање пуњача предвиђена је инсталација нових прекидача. Радови обухватају и грађевинске радове демонтаже, дијамантског бушења, разбијања АБ плоче, ископа земље и бетонирање темеља за самостојеће пуњаче и дисплеја за " Digital Signage" и за затварање кабловских канала.
Рeдни број | Опис позиције | Jeдиницa мeрe | Кoличинa (материјал) | Кoличинa ( рад) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал) | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (рад) | Укупна цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а (материјал + рад)
I. | ЕЛЕКТРО РАДОВИ
1 | Набавка, испорука, уградња, повезивање на електроинсталацију, подешавање и пуштање у рад самостојећег пуњача за електрична возила следећих карактеристика: Улазни напон: 400V AC Излазна фреквенција: 50/60 Hz Максимана снага: 2 х 22kW Максимална струја: 2 х 32А по фази/утичници/каблу Протокол: OCCP v1.6 open charge point protocol Тип пуњачког интерфејса: IEC 62196-2, Тип II Прикључак за пуњење електро возила: 2 х утичнице / каблови 2 х 5m Заштита: наднапонска, поднапонска, од преоптерећења, од кратког споја, од диференцијалне струје тип А + 6mA DC (еквивалент типу В), од прегревања, од пренапона Ethernet / опциони WiFi / 4G Подршка наплати: RFID / QR (стандард) / бесплатно / мобилна апликација LED индикатор светло Опционо интелигентно подешавање снаге Хаваријски тастер RFID Минимална заштита: IP65 Амбијентална температура: -25℃ ~ +50℃ Релативна влажност: 5-95% не-кондензујућа Максимална надморска висина: до 2000m Хлађење: Природно ваздушно Снага приправног стања: мањa од 8W Систем закључавања каблова за пуњење електрична возила Бесплатна мониторинг апликација Динамичко управљање оптерећењем (dynamic load management) Солар компатабилан Временско померање ван вршног оптерећења (off-peak time shifting) Гаранција: минимум 3 година Сертификат: CE | ком. | 2 | 2 |  |  | 0
2 | Набавка, испорука и монтажа, повезивање на електроинсталацију, подешавање и пуштање у рад назидног пуњача за електрична возила следећих карактеристика: Улазни напон: 400V AC Излазна фреквенција: 50/60 Hz Излазни напон: 400V AC Максимана снага: 22kW Максимална струја: 32А по фази Протокол: OCCP v1.6 open charge point protocol Тип пуњачког интерфејса: IEC 62196-2, Тип II Прикључак за пуњење електро возила: утичница / 5m кабла Заштита: наднапонска, поднапонска, од преоптерећења, од кратког споја, од диференцијалне струје тип А + 6mA DC (еквивалент типу В), од прегревања, од пренапона Ethernet / опциони WiFi / 4G Подршка наплати: RFID / QR (стандард) / бесплатно / мобилна апликација LED индикатор светло Опционо интелигентно подешавање снаге Хаваријски тастер RFID Минимална заштита: IP65 Амбијентална температура: -25℃ ~ +50℃ Релативна влажност: 5-95% не-кондензујућа Максимална надморска висина: до 2000m Хлађење: Природно ваздушно Снага приправног стања: мањa од 8W Систем закључавања каблова за пуњење електрична возила Бесплатна мониторинг апликација Динамичко управљање оптерећењем (dynamic load management) Солар компатабилан Временско померање ван вршног оптерећења (off-peak time shifting) Гаранција: минимум 3 година Стуб за монтирање на тло: опционо Сертификат: CE У комплет урачунати и опциони фабрички стуб за монтирање пуњача на тло | компл. | 3 | 3 |  |  | 0
3 | Транспорт од магацина РТС-а у Београду до места монтаже у Таковској 10 или Абердаревој 1, монтажа на бетонски темељ, повезивање на електроинсталацију, подешавање и пуштање у рад дисплеја за " Digital Signage" LG 75XE3C. Наведени дисплеј за " Digital Signage" обезбеђује Наручилац | ком. | 0 | 2 |  |  | 0
4 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем у постојећем електро орману трополног компактног заштитног прекидача називне струје 80А, 690 V AC 50 Hz, прекидне моћи 16kA, са термомагнетском заштитом: опсег термалне заштите 0.7...1 х In, опсег тренутне магнетне заштите од 1000 А, сличан типу Schneider Electric ComPacT NSXm 160E или одговарајући. У цену урачунати и ситан неспецифицирани материјал неопходан за наведено повезивање | ком. | 2 | 2 |  |  | 0
5 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем у постојећем електро орману трополног минијатурног заштитног прекидача MCB називне струје 40А, 400 V AC 50 Hz, Ц карактеристике, прекидне моћи 20kA по IEC/EN 60947-2, 3p, сличан типу Schneider Electric Acti 9 iC60L 3p, 40A или одговарајући. У цену урачунати и ситан неспецифицирани материјал неопходан за наведено повезивање | ком. | 3 | 3 |  |  | 0
6 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем у постојећем електро орману трополног минијатурног заштитног прекидача MCB називне струје 16А, 400 V AC 50 Hz, Ц карактеристике, прекидне моћи 25kA по IEC/EN 60947-2, 3p, сличан типу Schneider Electric Acti 9 iC60L 3p, 16A или одговарајући. У цену урачунати и ситан неспецифицирани материјал неопходан за наведено повезивање | ком. | 1 | 1 |  |  | 0
| Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем безхалогеног кабла типа N2XH-J за повезивање расвете и утичница. Кабл се поставља у ПНК носаче и коруговане канализационе цеви. У цену урачунати и неопходна бушења зидова од тврдог материјала дебљине око 20 цм и заптивања истих после провлачења каблова. Каблови су следећих пресека: | [5 empty] | 0
7 | - 5x16 mm2 | m | 70 | 70 |  |  | 0
8 | - 5x6 mm2 | m | 30 | 30 |  |  | 0
9 | - 5x2.5 mm2 | m | 30 | 30 |  |  | 0
10 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем 2 FTP кабла кат.6а за управљањем дигиталних сајниџа. Кабл се полаже на трасу постојећих ПНК у објекту. У цену урачунати и кабловске завршнице категорије 6а | m | 200 | 200 |  |  | 0
11 | Набавка, испорука и монтажа поцинкованих перфорираних носача лаблова ПНК димензија ШхВхД 160 х 75 х 3000 mm, у комплету са поклопцем и носачима, сличан типу PEKOM PNK7 16 300PL или одговарајући | компл. | 14 | 14 |  |  | 0
12 | Набавка, испорука и монтажа пластифицираног SAPA црева fi 22/18 mm | m | 15 | 15 |  |  | 0
13 | Набавка, испорука и монтажа носача од навојне шипке фи 10 мм, са обујмицом од перфориране траке за кабл пречника 23 мм и анкеровањем у бетонски плафон на сваких пола метра кабла. Носачи су потребни да се тежином кабла не би оптеретила конструкција за Армстронг плафон | ком. | 25 | 25 |  |  | 0
14 | Набавка, испорука и полагање ПЕ коруговане ОД цеви пречника 75mm за постављање каблова у земљи | m | 35 | 35 |  |  | 0
II. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1 | Прерада постојећег челичног носача за дигитални дисплеј (димензија постојећег носача: висина 300 cm, ширина 100 cm, дубина 10 cm) отсецањем вишка кутија на потребну висину и заваривањем нове носеће хоризонтале. Набавка, израда, транспорт и монтажа потребних челичних веза од лима t=10 mm за везу новог дисплеја са прерађеним постојећим делом челичне конструкције. Ценом обухватити и потребан вијчани материјал | ком. | 1 | 1 |  |  | 0
| Дијамантско бушење - керновање кружних отвора у АБ зиду ради провлачења каблова, следећи димензија: | [5 empty] | 0
2 | - пречник 100 mm, дужина 800 mm | ком. | 0 | 1 |  |  | 0
3 | - пречник 80 mm, дужина 200 mm | ком. | 0 | 6 |  |  | 0
4 | Просецање отвора у фиксном крилу дрвеног прозора, пречника 80мм | ком. | 0 | 2 |  |  | 0
5 | Разбијање и уклањање дела бетонско асфалтне површине ширине 20 cm, дубине 20 cm и дужине 800 cm и одношење на депонију | m3 | 0 | 0.32 |  |  | 0
6 | Ископавање рова у земљи, димензија рова: ширина 20 cm, дубина 30 cm и дужина 800 cm и касније затрпавање наведеног рова после постављања инсталација | m3 | 0 | 0.48 |  |  | 0
7 | Ископавање у земљи ради постављања бетонског темеља за пуњаче и дигитални дисплеј | m3 | 0 | 2 |  |  | 0
8 | Набавка, испорука и изливање бетона на површину рова у који су положене инсталације, димензије бетонске плоче: ширина 20 cm, дубина 20 cm и дужина 800 cm | m3 | 0.32 | 0.32 |  |  | 0
9 | Набавка, испорука и изливање АБ темеља са потребном оплатом димензијe 120х80 cm висине H=60 cm, класа бетона C 25/30. Укупно се лије 2 таква темеља за 2 електро пуњача из тачке I.1. У цену урачунати и постављање неопходне челичне арматуре и потребних анкера за везу пуњач-темељ | m3 | 1.15 | 1.15 |  |  | 0
10 | Набавка, испорука и изливање АБ темеља са потребном оплатом димензија 110х110 cm висине H=60 cm, класа бетона C 25/30, за 1 дисплеј за " Digital Signage" из тачке I.3. У цену урачунати и постављање неопходне челичне арматуре и потребних анкера за везу дигитални сајниџ-темељ | m3 | 0.73 | 0.73 |  |  | 0
11 | Набавка, испорука и монтажа фиксног паркинг стубића пречника 100 мм, надземне дужине 850 мм направљеног од гуменог гранулата са гвозденим језгром и продужетком гвозденог језгра за монтажу у свеж бетон, обојеног у жуту и црну боју. Сличан типу https://parkinzi.rs/parking-stubovi/ или одговарајући | ком. | 4 | 4 |  |  | 0
III | ЗАВРШНИ РАДОВИ
1 | Предаја Наручиоцу све атестне документације за уграђени материјал као и оверену Изјаву да је сав документовани материјал уграђен на објекту Наручиоца. Израда и предаја пројекта изведеног објекта у папирној (3 ком.) и електронској форми на усб флеш меморији. Верификација урађених електроинсталација уз издавање Стручног налаза о прегледу и провери изведених електроинсталација у погледу примењених мера за безбедност и здравље на раду | комплет | 1 | 1 |  |  | 0
а) | УКУПНА ВРЕДНОСТ у РСД (матријал+рад) БЕЗ ПДВ-а | [5 empty] | 0
б) | износ ПДВ-а у РСД:
в) | УКУПНА ВРЕДНОСТ у РСД (матријал+рад) СА ПДВ-ом: | [5 empty] | 0
ОСТАЛО: - Рок за извршење радова: максимум 30 дана од дана увођења у посао - Гаранција на изведене радове минимум 2 године - Кадровски капацитет: минимум 3 радника електро струке и 1 лиценицрани извођач са лиценцом ИКС 450 или одговарајућом. Од првопласираног Понуђача ће се тражити да достави важеће уговоре о ангажовању наведених кадрова као и потписану БЗР Изјаву од стране истих