## Sheet1
Радови на замени главних пумпи подстанице - Таковска 8, Београд
р.бр. | Опис | Јед.мере | количина | jeдинична цена | Укупна цена
1 | Комплетна демонтажа циркулациоих пумпи, радна и резервна, произвођа Север Суботца од 22 kW. У цену укључити електрично и хидраулично раскачињање пумпе, демонтажу са постоља и одношење ван објекта на наближу депонију по налогу стручног Надзора. | ком | 2 |  | 0
2 | Демонтажа вентила за искључење пумпи из претходне позиције DN200, пре и после пумпе | ком | 4 |  | 0
3 | Санација постојећег бетонског постоља, темељно чишћење, крпљење евентуалних недостатака, фарбање одговарајућом бојом у два слоја. | ком | 2 |  | 0
4 | Набавка, испорука и монтажа циркулационe пумпe производ GRUNDFOS, тип: TP 150-250/4 A-F-A-BAQE-QW3, или одговарајућa in-line циркулациона пумпа за радијаторско грејање. Радна тачка оквирно Q = 296 m3/h, H =20.4 m, snaga motora 22kW. У цену урачунати све пратеће радове и материјал за уградњу и електро повезивањем (прирубнице контраприрубице, шрафови, дихтунзи и др. ) | ком | 2 |  | 0
5 | Набавка, испорука и монтажа вентила за искључење пумпи из претходне позиције DN200. Вентили се уграђују пре и после пумпе | ком | 4 |  | 0
6 | За случај да понуђена пумпа из претходне тачке 4. захтева директно упуштање, прерада/прилагођавање постојећег напајања у електро орману које садржи постојећи упуштач звезда троугао за пумпу 22 kW који се састоји од моторног заштитног прекидача Schrack BE6 40-50А, 3 контактора LTD26533, 2 помоћна контакта LTZ3D122 и временског релеја ZR5MF025 а подразумева следеће: - демонтажа гране звезде и троуглa као и временског релеа и набавка, испорука и уградња контактора 37 kW/400V/72A, намотај 230VAC, сличног типу Schrack LTD27233-- или одговарајући - ако се понуди контактор који није Schrack предвидети набавку, испоруку и уградњу помоћног контакта 2 NO + 2 NC за наведени контактор - ако наведена пумпа има уграђен термистор за термичку заштиту, набавка, испорука и уградња релеја за надзор термистора слична типу Schrack UR6R1052-- или одговарајући | комплет | 2 |  | 0
7 | Замена постојећих напојних каблова одговарајућим безхалогеним каблом, као и дотрајалих САПА црева и ПНК носача. Извођење уземељења пумпи, вентила и новог цевовода. Приближна дужина каблова од пумпи до електро ормана 18m. | комплет | 1 |  | 0
8 | Набавка материјала, испорука и прерада цевне везе DN200, за потребе повезивања постојећег цевовда са новим пумпама и новим вентилима. У цену урачунати сав потребан материјал, арматуру и ослонце. Нови део цевовода, минизирати у две руке и изоловати минералном вуном одговарајуће дебљине у ал. оплати. Обрачун по цевном воду пумпе | комплет | 2 |  | 0
9 | Остали и пратећи радови, што подразумева, отварње градилишта, транспортни трошкови, допремање материјала у машинску подстаницу на нивоу -1 спуштање степеништем без лифта са евентуалном демонтажом дела ограде, пуштање система у рад, обука корисника за рад са новом опремом, трошкови испитивања нове опреме и инсталације, трошкови прикупљања документације и примопредаје изведених радова Инвеститору, одржавање хигијене све време трајања градилишта и генерално чишћење подстанице по завршетку радова. | комплет | 1 |  | 0
| УКУПНО, у РСД, без ПДВ-а |  |  | 0
Понуђач:
Адреса:
Рок извођења:
Важење понуде: