## Sheet1
Услуга редовног сервиса клима комора Локација: Објекат Продукциони центар Кошутњак Наручилац: РТС, Таковска 10
Рeдни број | Опис позиције | Jeдиницa мeрe | Кoличинa | Јединична цена са свим зависним трошковима без ПДВ-а | Укупно без ПДВа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4*5)
1 | Услуга периодичног сервиса клима коморе у ПЦ - Кошутњак, произвођача Термовент, модели: • KK-STD-36.15, • KK-STD-24.15, • KK-STD-12.09, • KK-STD-09.09, Сервис се обавља на свака 4 месеца и обухвата чишћење клима комора, замену филтера, преглед општег стања саме клима коморе и система у машинској сали | комплет | 3 |  | 0
2 | ОПШТЕ 1.1 Контрола електричног напајања, реле присуства и асиметрије фаза 1.2 Провера електричних компоненти у електро орману (контактори, струјна заштита..) 1.3 Преглед листе аларма ПЛЦ (узрока сметњи и застоја у раду) 1.4 Проверити спољашност и могућа цурења, оштећења и љускање фарбе, поправити по потреби 1.5 Проверити буку и вибрацију у раду, антивибрационе везе, интегритет елемената конструкције 1.6 Очистити унутрашњост клима коморе и дезинфиковати КЛИМА КОМОРЕ 1. Спољне фиксне жалузине и демпери за ваздух 1.1 Преглед стања ламела и оштећења спољних фиксних жалузина 1.2 Чишцење и прање заштитне мреже за заштиту од инсеката 1.3 Провера исправности покретача демпера: подешавање хода и крајњих положаја - отварање/затварање 1.4 Одвајање механизма погона демпера и провера лакоће кретања
1.5 Чишћење и прање лопатица демпера 1.6 Контрола и одржавање гумене заптивке на лопатицама демпера 2. Филтери ваздуха 2.1 Преглед стања филтера - запрљаност, оштећења (пропуштања) 2.2 Замена - демонтажа и монтажа филтера 2.3 Провера подешености диференцијалног пресостата запрљања филтера и стања сигналних црева - По потреби обавити замену оштећених сигналних црева
3. Ламелни Измјењиваци топлоте грејач / рекуператор 3.1 Преглед запрљања и оштећења на измењивачима, кондензним кадама и одвајачима капљица 3.2 Цишћење ламелних измењивача компримованим ваздухом 3.3 Прање измењивача топлоте водом и одговарајуцим средством 3.4 Третирање измењивача топлоте средством за дезинифекцију 3.5 Функионални тест сифона - провера сифона и инсталације одводења кондензата 4. Мотор - Вентилатор - директан погон 4.1 Провера вибрација и буке од рада мотора/вентилатора 4.2 Провера стања лопатица радног кола 4.3 Провера стања гумених амортизера 4.4 Провера стања лежајева вентилатора и радног кола 4.5 Провера сензора диференцијалног притиска и сигналних црева - замена оштећених црева 4.6 Провера стања еластичних спојева 4.7 Проверити вентилатор и мотор на механичку везу 4.8 Прање радног кола вентилатора и уводника
3 | ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИКЕ 1.1 Провера функције регулационог вентила и покретача вентила - отварање и затварање 1.2 Провера исправности сензора температуре и влажности ваздуха и диференцијалног притиска и очитавање вредности мерених параметара на контролном панелу КАНАЛСКИ РАЗВОД 1.1 Преглед стања приступних секција вентилационих канала, обезбедити непропусност флексибилних спојева са комором Услуга се обавља благовремено у договору са Службом одржавања Наручиоца у термину који одговоара и Наручиоцу и Извршиоцу услуге.
| Испорука и замена филтера клима комора у једном сервису: - CAMFIL Врећасти филтер Ф7 тип: Standard-Flo, B000000000001075 димензија: 592x592x520 - 11 ком - CAMFIL Врећасти филтер Ф7 тип: Standard-Flo, B000000000001090 димензија: 592x287x520 - 7 ком - CAMFIL Врећасти филтер Ф7 тип: Standard-Flo, B000000000001087 димензија: 287x592x520 - 1 ком - CAMFIL Врећасти филтер Г4 тип: AeroPleat Eco, B000000000000039 димензија: 592x592x48 - 12 ком - CAMFIL Врећасти филтер Г4 тип: AeroPleat Eco, B000000000000033 димензија: 287x592x48 - 6 ком Одношење старих филтера на депонију у склду са законском регулативом. | комплет | 3 |  | 0
а) | УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ БЕЗ ПДВ-а |  |  |  | 0
б) |  |  |  | ПДВ
в) |  |  |  | Укупно | 0
Информације о понуђачу
Правни назив:
Седиште:
Контакт:
Датум понуде:
Важење понуде: